[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	导热油锅炉停电应急处置操作卡

	适用岗位
	司炉岗

	重点设备设施
	导热油锅炉、导热油循环泵等设备。

	事 故 现 象
	导热油锅炉等所有设备停止运行，现场照明熄灭。

	风 险 提 示
	1．夜间无照明，操作时注意安全；
2．锅炉炉膛内导热油油温瞬间升高。

	健 康 危 害
	污染环境、人员伤害

	应急处置常识
	1.锅炉排压湿煤，降低炉膛温度；
2.冷、热油进行置换操作。

3.务必注意，勿将膨胀槽内的油放尽，以免系统吸入空气。

	报 警 电 话
	7590690（调度）7582688（车间）7590861(消防)

	应急处置原则
	第一时间对炉膛进行降温，加强巡检，防止储油槽冒罐；

	事故处置程序
	1．司炉人员立即进行冷、热油置换操作，开启锅炉导热油的冷油置换阀门，把炉内热油排入储油槽，（低位罐阀门正常运行处于开启状态）。同时用湿煤压火，应在5分钟内完成；
2．司炉岗打开所有运行锅炉炉门，加强自然通风降温；
3．司炉岗注意储罐液位，膨胀罐不能压空，应有200mm油位。储油罐不能压满，绝对不能允许出现储油槽冒罐现象，根据现场情况调节阀门。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]